## 暨南大学华文学院食堂厨房设备及通风系统采购需求

采购项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 技术要求 | 预算总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暨南大学华文学院食堂厨房设备及通风系统采购 | 1项 | 详见《设备清单》 | ￥158万元 |

- 项目概况

暨南大学华文学院食堂现状后厨流程布局不符合有关要求、装修陈旧设施老化、墙面及屋面漏水等问题日益凸显，存在一定的食品安全管理风险。为解决以上问题、改善师生就餐环境，学院已向大学申请2020年中央高校改善基本办学条件项目资金，并拟于暑假期间对食堂进行维修改造。本次改造平面布置方案已于2018年12月通过广州市天河区食品药品监督管理局审核。

本次食堂维修改造项目的主要内容包括食堂首层和三层的建安工程及设备购置，其中设备购置部分包括食堂首层的厨房设备和抽排系统、食堂三层的厨房设备和抽排系统。因改造资金有限，秉着充分利用、节约高效原则，对仍具有使用价值的原有厨房设备按新布置方案继续使用，具体设备采购需求清单如下。

- 设备清单

| 序号 | 名称 | 参数说明 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首层厨房 |  |  |  |  |  |
| 仓库/冷库/加工区 |  |  |  |  |  |
| A01 | 回收柜 | 1、规格：≥1000mm *800mm *950mm ； 2、材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；柜身采用1.2mm厚304不锈钢板，门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 4 | 台 |  |
| A02 | 低搁架 | 1、规格：≥1000mm*1000mm*300mm； 2、材质：主架采用1.5mm厚304不锈钢51mm*51mm*1.5方管；支管采用38*38*1.5mm厚304不锈钢方管,间距20mm，柱脚采用Φ51mm304不锈钢管及高度调整钢脚。 | 8 | 台 |  |
| A03 | 移动式厨房置物用层架 | 1、规格：≥1500mm*500mm*1550mm； 2、材质：主架采用1.5mm厚304不锈钢38mm*38mm方管；支管采用1.2mm厚304不锈钢板25mm*25mm方管,间距30mm；条式层架采用1.5mm厚304不锈钢板25mm*25mm方管，柱脚采用Φ38mm304不锈钢管及高度调整钢脚。 3、需提供设备有效的检测报告。 | 3 | 台 |  |
| A04 | 带砧板架切配工作台 | 1、规格：≥1800mm *700mm *950mm ； 2、材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，面板下托木夹板:15mm夹板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；层板采用1.2mm厚304不锈钢板；配ф38可调子弹脚。 | 2 | 台 |  |
| A05 | 带隔渣星盆 | 1、规格：≥1200mm *700mm *950mm ； 2、材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板；星盆采用1.2mm厚304不锈钢，星盆规格500mm*500mm *350mm*2个；柜身采用1.2mm厚304不锈钢板，层板采用1.2mm厚304不锈钢板；高位塞链去水，配ф38可调子弹脚4个，带过滤隔渣箱，配立式摇摆龙头。 3、须提供该设备有效的检测报告。 | 2 | 台 |  |
| A06 | 留样冰箱 | 1.规格：外围尺寸≥630 mm *815 mm *1950 mm风冷； 2.制冷方式：风冷； 3.容量: ≥420L； 4.温度范围：+0/+10℃； 5.雪种：采用无CFC环保雪种（R134a）； 6.电子数字控温； 7.内外箱304#不锈钢板材； 8.功率：0.75KW/220V； | 1 | 台 |  |
| A07 | 玻璃门展示柜 | 1.规格：外围尺寸≥1220mm*815mm*1950mm风冷； 2.制冷方式：风冷； 3.容量: ≥420L； 4.温度范围：+0/+10℃； 5.雪种：采用无CFC环保雪种（R134a）； 6.电子数字控温； 7.内外箱304#不锈钢板材； 8.功率：0.75KW/220V； | 1 | 台 |  |
| A08 | 四层层架 | 原有 | 2 | 台 |  |
| A09 | 移动式厨房置物用层架 | 1、规格：≥1500mm*500mm*1550mm； 2、材质：主架采用1.5mm厚304不锈钢38mm*38mm方管；支管采用1.2mm厚304不锈钢板25mm*25mm方管,间距30mm；条式层架采用1.5mm厚304不锈钢板25mm*25mm方管，柱脚采用Φ38mm304不锈钢管及高度调整钢脚。 | 14 | 台 |  |
| A10 | 高温冷库 | 1、规格：≥3300mm *4800mm *2400mm，温度范围：-10℃--28℃； 2、库板材料:面板0.8mm不锈钢库板厚度为100mm，100%CFD-FREE聚胺基，密度≥40±2 kg/m³,地台板采用4.0mm不锈钢防滑板，冷库平移门尺寸：900 mm *2200 mmH，符合GB8624B2 级防火标准。 3、保温材料为100%CFC-FREE 的聚氨脂。密度≥/38±2kg/m。冷库门为121m导热系数：≥0.021 w/m°k;抗压指数：≥25daN/㎡；平移门表面为双面1.0mm不锈钢，PVC门框断冷桥。门套增加不锈钢防撞角码。冷库门要求：导轨上插装双向平缓浮开沉闭系统、移门内配置双道密封条、 PVC门框断冷桥，内配置安全逃生装置、移门内、外配置开门助力杆、内外门板宽度连接H铝型材，确保门连接处的密封性、配置原装内外拉绳开关、配置门开关警示灯、配置下导轨； 4、压缩机：半封涡旋风冷机组，输入功率12KW，配有油分离器、气液分离器、压缩机避震管、油位、调节器、采用R404A制冷剂、配干燥过滤器、视液器、高低压控制器、冷凝器有防腐处理； 5、冷风机：蒸发器翅片间距7mm；电融霜方式、膨胀阀、蒸发器冷凝排水及排水发热丝，蒸发器配急停开关，便于维修。蒸发器符合食品安全等级，易清洁、防腐蚀；控制蒸发器开停、化霜、风扇延迟开启及温度控制，控制器具有制冷、风机启停、化霜、报警等功能，电缆线路及照明灯。 6、大型拼装式冷库设备属机电设备安装，须严格执行《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92）的规范标准、《水电水利工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》（DLT5372-2007）的规范标准及《制冷设备安装工程施工及验收规范》（GBJ66-1984）的规范标准。 7、投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的库板检测报告 | 1 | 座 |  |
| A11 | 低温冷库 | 1、规格：≥3300mm *4800mm *2400mm，温度范围：-10℃--28℃； 2、库板材料:面板0.8mm不锈钢库板厚度为100mm，100%CFD-FREE聚胺基，密度≥40±2 kg/m³,地台板采用4.0mm不锈钢防滑板，冷库平移门尺寸：900 mm *2200 mmH，符合GB8624B2 级防火标准。 3、保温材料为100%CFC-FREE 的聚氨脂。密度≥/38±2kg/m。冷库门为121m导热系数：≥0.021 w/m°k;抗压指数：≥25daN/㎡；平移门表面为双面1.0mm不锈钢，PVC门框断冷桥。门套增加不锈钢防撞角码。冷库门要求：导轨上插装双向平缓浮开沉闭系统、移门内配置双道密封条、 PVC门框断冷桥，内配置安全逃生装置、移门内、外配置开门助力杆、内外门板宽度连接H铝型材，确保门连接处的密封性、配置原装内外拉绳开关、配置门开关警示灯、配置下导轨； 4、压缩机：半封涡旋风冷机组，输入功率12KW，配有油分离器、气液分离器、压缩机避震管、油位、调节器、采用R404A制冷剂、配干燥过滤器、视液器、高低压控制器、冷凝器有防腐处理； 5、冷风机：蒸发器翅片间距7mm；电融霜方式、膨胀阀、蒸发器冷凝排水及排水发热丝，蒸发器配急停开关，便于维修。蒸发器符合食品安全等级，易清洁、防腐蚀；控制蒸发器开停、化霜、风扇延迟开启及温度控制，控制器具有制冷、风机启停、化霜、报警等功能，电缆线路及照明灯。 6、大型拼装式冷库设备属机电设备安装，须严格执行《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92）的规范标准、《水电水利工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》（DLT5372-2007）的规范标准及《制冷设备安装工程施工及验收规范》（GBJ66-1984）的规范标准。 7、投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的库板检测报告 | 1 | 座 |  |
| A12 | 双层工作台 | 原有 | 2 | 台 |  |
| A13 | 带隔渣星盆 | 1、规格：≥1100mm *750mm *950mm ； 2、材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板；星盆采用1.2mm厚304不锈钢，星盆规格800mm*600mm *350mm；柜身采用1.2mm厚304不锈钢板，层板采用1.2mm厚304不锈钢板；高位塞链去水，配ф38可调子弹脚4个，带过滤隔渣箱，配立式摇摆龙头。 3、须提供该设备有效的检测报告。 | 4 | 台 |  |
| A14 | 开水器 | 原有 | 1 | 台 |  |
| A15 | 带隔渣星盆 | 原有 | 2 | 台 |  |
| A16 | 双层工作台 | 原有 | 1 | 台 |  |
| A17 | 强力绞肉机 | 原有 | 1 | 台 |  |
| A18 | 立式双规切肉片机 | 1、规格：≥480mm *420mm *780mm； 2、额定电压220V； 3、可拆装刀梳，清洗方便，安全卫生； 4、电机功率≥1.1kw； 5、生产能力30O-400kg/h； | 1 | 台 |  |
| A19 | 双层工作台 | 原有 | 1 | 台 |  |
| A20 | 双层工作台 | 原有 | 1 | 台 |  |
| A21 | 带隔渣星盆 | 1、规格：≥1200mm *700mm *950mm ； 2、材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板；星盆采用1.2mm厚304不锈钢，星盆规格500mm*500mm *350mm*2个；柜身采用1.2mm厚304不锈钢板，层板采用1.2mm厚304不锈钢板；高位塞链去水，配ф38可调子弹脚4个，带过滤隔渣箱，配立式摇摆龙头。 3、须提供该设备有效的检测报告。 | 2 | 台 |  |
| A22 | 土豆去皮机 | 1、规格：≥850*530*800mm； 2、材料：不锈钢外壳； 3、功率：≥1.5kw，220v； | 1 | 台 |  |
| A23 | 配套设施安装技术服务 | 1、为本区域所有设备提供安装调试技术服务，包括设备必须接驳的给排水，供电等必须完成对接。 2、原旧厨房设备拆除，搬运到甲方指定位置存放、可用设备进行维护。 3、机电设备及机电路安装系统须符合《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92）的规范标准。 | 1 | 项 |  |
| 面点区 |  |  |  |  |  |
| B01 | 食品添加剂柜 | 1、规格：≥700*600*1800（mm）； 2、材质：柜身采用1.2mm厚304不锈钢板，层板采用1.2mm厚304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| B02 | 六脚单层地层架 | 1、规格：≥1500mm*500mm*250mm； 2、材质：主架采用1.5mm厚304不锈钢51mm*51mm*1.5方管；支管采用38*38*1.5mm厚304不锈钢方管,间距20mm，柱脚采用Φ51mm304不锈钢管及高度调整钢脚。 | 2 | 台 |  |
| B03 | 带隔渣星盆 | 1、规格：≥1200mm *700mm *950mm ； 2、材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板；星盆采用1.2mm厚304不锈钢，星盆规格500mm*500mm *350mm*2个；柜身采用1.2mm厚304不锈钢板，层板采用1.2mm厚304不锈钢板；高位塞链去水，配ф38可调子弹脚4个，带过滤隔渣箱，配立式摇摆龙头。 3、须提供该设备有效的检测报告。 | 1 | 台 |  |
| B04 | 立式储藏(碗)柜 | 1、规格：≥1200*500*1800（mm）； 2、材质：柜身采用1.2mm厚304不锈钢板，层板采用1.2mm厚304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| B05 | 双门发酵箱 | 1、规格：950*1150*2225（mm） 2、容量：36盆适合推入400*600mm饼盘车1辆 3、电压：220V 4、功率：3KW. | 1 | 台 |  |
| B06 | 熟食四门双温雪柜 | 原有 | 3 | 台 |  |
| B07 | 移动式厨房置物用层架 | 1、规格：≥1500mm*500mm*1550mm； 2、材质：主架采用1.5mm厚304不锈钢38mm*38mm方管；支管采用1.2mm厚304不锈钢板25mm*25mm方管,间距30mm；条式层架采用1.5mm厚304不锈钢板25mm*25mm方管，柱脚采用Φ38mm304不锈钢管及高度调整钢脚。 3、需提供设备有效的检测报告。 | 1 | 台 |  |
| B08 | 白案板台 | 1、规格：≥2000mm*1000mm*800mm； 2、面板采用80mm白色PVC案板, 1.5mm不锈钢机制件加固,脚柱用φ51mm*1.5不锈钢磨砂管,配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| B09 | 和面机 | 1、规格：≥530 mm *880 mm *1080mm； 2、额定电压380V ； 3、额定频率50HZ ； 4、电机功率1.1kw ； 5、最大和面量 25KG/面粉 50KG/面团； | 1 | 台 |  |
| B10 | 压面机 | 1、规格: ≥830mm*720mm*1100mm； 2、额定电压 : 380V； 3、电机功率 : 1.5kW； 4、压面厚度 : 2~32mm； 5、压面宽度 : 320mm； | 1 | 台 |  |
| B11 | 搅拌机 | 1、规格：≥780 mm *920 mm *1290mm ； 2、最大和面量：≥8KG； 3、料筒容积：≥40L； 4、搅拌转速：≥216r/min； 5、电源：380V/50HZ； 6、电机功率：1.5kw； | 1 | 台 |  |
| B12 | 双层工作台 | 原有 | 3 | 台 |  |
| B13 | 14层储饼柜 | 1、规格：≥1200*700*1800（mm）； 2、材质：柜身采用1.2mm厚304不锈钢板，层板采用1.2mm厚304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| B14 | 炉拼台 | 1、规格：≥400mm*1100mm*1150mm； 2、材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；柜身采用1.2mm厚304不锈钢板，层板采用1.2mm厚304不锈钢板；门采用1.2mm厚304不锈钢板；配ф51可调子弹脚； | 2 | 台 |  |
| B15 | 电磁单头煲汤炉 | 1、规格：1000*1100*1200 2、功率电压20kw/380v，电磁 3、技术指标及功能：1）金属“框架式结构”，炉面板采用SUS304高档不锈钢，炉面板1.5mm厚，侧板1.0mm厚，炉苞平板型6mm厚微晶陶瓷板，直径Φ500mm，电磁加热、仿真明火技术，功率15KW*2；2）锅台有防水渗漏复合结构、锅具、背板可拆卸，炉脚可调节，具有“三防”设计：防水、防油、防虫功能；3）全密封灌胶显示盒设计，防水防油烟，智能故障代码显示；可实时用数字显示锅具温度和火力大小；4）LED显示硅胶合金把手五档旋转式操作；5）线盘组件具备齿形弧度支架分布绕线结构，可实现立体各维度空间加热，线盘与锅具之间距离不发生变化，确保产品可靠运行，不偏火及输出功率不衰减；线盘每匝铜线之间分离设计，加大电气安全距离，避免短路；铜线采用耐高温编织线形式绕制，减少磁损，利于散热；6）机芯上下分层封闭式设计，线路板等核心部件在上层独立封闭空间，下层空间设计隧道式散热风道，有效防止油烟、水雾侵蚀电路；机芯超温过热保护，锅具和线盘防干烧保护功能，散热风机延时两分钟关闭，杜绝安全隐患； 4.技术要求：电磁灶技术达到模拟仿真明火效果，需有国家电器产品安全质量监督检验中心或者国家知识产权局出具仿真明火的证明材料，设备须具备由发展和改革委员会、财政局、质量技术监督局等联合颁发的节能低碳技术产品及示范案例推荐目录产品、电磁灶进入全国电子节能重点推荐产品技术，进入由国家机关事务管理局公共机构节能管理司和中国质量认证中心认证颁发的《公共机构节能节水技术产品参考目录》。 | 1 | 台 |  |
| B16 | 24盆蒸包柜 | 原有 | 1 | 台 |  |
| B17 | 油网烟罩 | 1、规格： L≥1200mm*500mm； 2、材质：外体1.2mm304#不锈钢板；内板0.8mm挡水板:0.8mm304#不锈钢板隔油；网:0.8mm304#不锈钢板冲孔淋淋水管:38*25*1.2mm304#不锈钢管喷头。 | 3.3 | 米 |  |
| B18 | 封墙板 | 1、规格：≥3300mm *1000mm *20 mm； 2、材质：采用1.0mm厚304不锈钢板； | 3.3 | 米 |  |
| B19 | 油网烟罩 | 1、规格： L≥1200mm*500mm； 2、材质：外体1.2mm304#不锈钢板；内板0.8mm挡水板:0.8mm304#不锈钢板隔油；网:0.8mm304#不锈钢板冲孔淋淋水管:38*25*1.2mm304#不锈钢管喷头。 | 3.2 | 米 |  |
| B20 | 封墙板 | 1、规格：≥3200mm *1000mm *20 mm； 2、材质：采用1.0mm厚304不锈钢板； | 3.2 | 米 |  |
| B21 | 三层六盘电烘炉 | 1.规格:三层六盘 1790*1030*1925 2.电压：380V 3.功率：28KW. | 2 | 台 |  |
| B22 | 发酵箱 | 1、规格：490*710*1850（mm） 2、容量：16盆适合推入400*600mm饼盘 3、电压：220V 4、功率：3KW. | 1 | 台 |  |
| B23 | 立式储藏(碗)柜 | 1、规格：≥1200*500*1800（mm）； 2、材质：柜身采用1.2mm厚304不锈钢板，层板采用1.2mm厚304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| B24 | 留样展示柜 | 1.规格：外围尺寸≥630 mm *815 mm *1950 mm风冷； 2.制冷方式：风冷； 3.容量: ≥420L； 4.温度范围：+0/+10℃； 5.雪种：采用无CFC环保雪种（R134a）； 6.电子数字控温； 7.内外箱304#不锈钢板材； | 1 | 台 |  |
| B25 | 双层工作台 | 原有 | 1 | 台 |  |
| B26 | 自动除霜冷柜 | 1、规格：外围尺寸≥1220mm*815mm*1950mm； 2、制冷方式：风冷； 3.容量:934L； 4、温度范围：-18℃至0℃； 5、雪种：采用无CFC环保雪种（R404a）； 6、电子数字控温； 7、内外箱304#不锈钢板材； 8、需提供设备有效的检测报告 | 1 | 台 |  |
| B27 | 双层工作台 | 原有 | 1 | 台 |  |
| B28 | 靠墙工作台 | 原有 | 3 | 台 |  |
| B29 | 自动恒温售卖台 | 1、 规格：≥1800*750*800+150（mm）； 材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，柜身1.2mm厚304不锈钢板，内胆采用1.2mm厚304不锈钢板； 配二组2KW发热线、微电脑智能电器控制装置；配ф51可调脚；功率：220V/4KW；配六套1/1GN盆连盖。 | 4 | 台 |  |
| B30 | 拼板 | 1、规格：≥现场定做； 2、材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；柜身采用1.2mm厚304不锈钢板，层板采用1.2mm厚304不锈钢板；门采用1.2mm厚304不锈钢板；配ф51可调子弹脚； | 1 | 台 |  |
| B31 | 双星脚踏式洗手池 | 1、规格：≥900*400*950（mm）； 2、材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板;星盆采用1.2mm厚304不锈钢，星盆规格300 mm *300 mm *250 mm*2个；柜身采用1.2mm厚304不锈钢板，带过滤隔渣箱，配脚踏水龙头。 | 1 | 台 |  |
| B32 | 自动洗手杀菌机 | 原有 | 1 | 台 |  |
| B33 | 三层置物挂架 | 1、规格：≥400mm*250mm*600mm； 2、材质：主架采用1.5mm厚304不锈钢38mm*38mm方管；支管采用1.2mm厚304不锈钢板25mm*25mm方管,间距30mm；条式层架采用1.5mm厚304不锈钢板25mm*25mm方管，柱脚采用Φ38mm304不锈钢管及高度调整钢脚。 | 1 | 台 |  |
| B34 | 烘手机 | 1、规格：≥240 mm *150 mm *240mm； 2、额定电压220V ； 3、额定频率50HZ ； 4、电机功率0.5kw ； 5、自动感应 | 1 | 台 |  |
| B35 | 电饼档 | 1、规格：≥610 mm *740 mm *850mm； 2、额定电压220V ； 3、额定频率50HZ ； 4、功率6kw ； | 2 | 台 |  |
| B36 | 油网烟罩 | 1、规格： L≥900mm*500mm； 2、材质：外体1.2mm304#不锈钢板；内板0.8mm挡水板:0.8mm304#不锈钢板隔油；网:0.8mm304#不锈钢板冲孔淋淋水管:38*25*1.2mm304#不锈钢管喷头。 | 1.8 | 米 |  |
| B37 | 封墙板 | 1、规格：≥ *1000mm *20 mm； 2、材质：采用1.0mm厚304不锈钢板； | 1.8 | 米 |  |
| B38 | 配套设施安装技术服务 | 1、为本区域所有设备提供安装调试技术服务，包括设备必须接驳的给排水，供电等必须完成对接。 2、原旧厨房设备拆除，搬运到甲方指定位置存放、可用设备进行维护。 3、机电设备及机电路安装系统须符合《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92）的规范标准。 | 1 | 项 |  |
| 烧腊/粉面 |  |  |  |  |  |
| C01 | 油网烟罩 | 1、规格： L≥1000mm*500mm； 2、材质：外体1.2mm304#不锈钢板；内板0.8mm挡水板:0.8mm304#不锈钢板隔油；网:0.8mm304#不锈钢板冲孔淋淋水管:38*25*1.2mm304#不锈钢管喷头。 | 2.7 | 米 |  |
| C02 | 封墙板 | 1、规格：≥2700mm *1000mm *20 mm； 2、材质：采用1.0mm厚304不锈钢板； | 2.7 | 米 |  |
| C03 | 燃气烧鹅炉 | 1、规格：≥φ800mm*1600mm； 2、材质：炉面采用1.2mm厚304不锈钢板，档水、侧板采用1.0mm厚304不锈钢板；主架采用50*50*5mm角铁面铺A3 5mm铁板焊接而成，配4"底沟风炉头、点火枪、优质主气阀、火种阀；配ф51可调子弹脚；燃气量：90KW。 3、功率：≥0.55KW； | 1 | 台 |  |
| C04 | 燃气单头平头炉 | 1、规格：≥700mm*700mm*1250mm； 2、材质：炉面采用1.5mm厚304不锈钢板，档水、侧板采用1.0mm厚304不锈钢板；主架采用50*50*5mm角铁面铺A3 5mm铁板焊接而成，配4"底沟风炉头、点火枪、优质主气阀、火种阀；配ф51可调子弹脚；燃气量：90KW。配优质摇摆水龙头及循环降温系统。 3、功率：≥0.55KW； | 2 | 台 |  |
| C05 | 带隔渣星盆 | 1、规格：≥1200mm *700mm *950mm ； 2、材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板；星盆采用1.2mm厚304不锈钢，星盆规格500mm*500mm *350mm*2个；柜身采用1.2mm厚304不锈钢板，层板采用1.2mm厚304不锈钢板；高位塞链去水，配ф38可调子弹脚4个，带过滤隔渣箱，配立式摇摆龙头。 3、须提供该设备有效的检测报告。 | 2 | 台 |  |
| C06 | 烧腊挂架连接油盆 | 1、规格：≥1500mm *400mm *1600mm ； 2、材质：主架采用1.5mm厚304不锈钢38mm*38mm方管；支管采用1.2mm厚304不锈钢板25mm*25mm方管,间距30mm；接油盆采用1.0mm304#不锈钢板。 | 1 | 台 |  |
| C07 | 牛角风扇 | 1、规格: ≥直径500mm； 2、额定电压 : 220V； 3、电机功率 : .75kW； | 1 | 台 |  |
| C08 | 熟食四门双温雪柜 | 1、规格：外围尺寸≥1220mm*815mm*1950mm； 2、制冷方式：风冷； 3.容量:934L； 4、温度范围：-18℃至0℃； 5、雪种：采用无CFC环保雪种（R404a）； 6、电子数字控温； 7、内外箱304#不锈钢板材； | 1 | 台 |  |
| C09 | 双星脚踏式洗手池 | 1、规格：≥900*400*950（mm）； 2、材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板;星盆采用1.2mm厚304不锈钢，星盆规格300 mm *300 mm *250 mm*2个；柜身采用1.2mm厚304不锈钢板，带过滤隔渣箱，配脚踏水龙头。 | 3 | 台 |  |
| C10 | 烘手机 | 1、规格：≥240 mm *150 mm *240mm； 2、额定电压220V ； 3、额定频率50HZ ； 4、电机功率0.5kw ； 5、自动感应 | 1 | 台 |  |
| C11 | 靠墙工作台 | 原有 | 1 | 台 |  |
| C12 | 单通工作柜 | 1、规格：≥1000*750*950mm； 2、材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；柜身采用1.2mm厚304不锈钢板，层板采用1.2mm厚304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| C13 | 熟食四门双温雪柜 | 原有 | 1 | 台 |  |
| C14 | 移动式厨房置物用层架 | 1、规格：≥1500mm*500mm*1550mm； 2、材质：主架采用1.5mm厚304不锈钢38mm*38mm方管；支管采用1.2mm厚304不锈钢板25mm*25mm方管,间距30mm；条式层架采用1.5mm厚304不锈钢板25mm*25mm方管，柱脚采用Φ38mm304不锈钢管及高度调整钢脚。 3、需提供设备有效的检测报告。 | 2 | 台 |  |
| C15 | 双层工作台 | 原有 | 1 | 台 |  |
| C16 | 电热肠粉炉 | 1、外观尺寸≥700*750*950mm； 2、功率12KW，电压380V，电磁加热技术； 3、金属“框架式结构”，一体成型台面设计，炉面板采用304高档不锈钢，炉面板1.5mm厚，侧板1.0mm厚；； 4、IPX4标准防水设计，四面直接喷淋； 5、产品有防水渗漏复合结构，炉脚可调节，具有“三防”设计：防水、防油、防虫功能； 6、全密封灌胶显示盒设计，双重防水防油烟，智能故障代码显示； 7、五档火力控制，无锅检测功能； 8、具有线盘干烧保护、过压过流保护； | 1 | 台 |  |
| C17 | 电热煮面炉 | 1、外观尺寸≥700*750*950mm； 2、功率12KW，电压380V，电磁加热技术； 3、金属“框架式结构”，一体成型台面设计，炉面板采用304高档不锈钢，炉面板1.5mm厚，侧板1.0mm厚；； 4、IPX4标准防水设计，四面直接喷淋； 5、产品有防水渗漏复合结构，炉脚可调节，具有“三防”设计：防水、防油、防虫功能； 6、全密封灌胶显示盒设计，双重防水防油烟，智能故障代码显示； 7、五档火力控制，无锅检测功能； 8、具有线盘干烧保护、过压过流保护； | 1 | 台 |  |
| C18 | 双层工作台 | 1、规格：≥450mm *750mm *950mm ； 2、材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，面板下托木夹板:15mm夹板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；层板采用1.2mm厚304不锈钢板；配ф38可调子弹脚。 | 2 | 台 |  |
| C19 | 电热双头粉面炉 | 1、外观尺寸≥1100*750*950mm； 2、功率12KW*2，电压380V，电磁加热技术； 3、金属“框架式结构”，一体成型台面设计，炉面板采用304高档不锈钢，炉面板1.5mm厚，侧板1.0mm厚；； 4、IPX4标准防水设计，四面直接喷淋； 5、产品有防水渗漏复合结构，炉脚可调节，具有“三防”设计：防水、防油、防虫功能； 6、全密封灌胶显示盒设计，双重防水防油烟，智能故障代码显示； 7、五档火力控制，无锅检测功能； 8、具有线盘干烧保护、过压过流保护； | 1 | 台 |  |
| C20 | 油网烟罩 | 1、规格： L≥900mm*500mm； 2、材质：外体1.2mm304#不锈钢板；内板0.8mm挡水板:0.8mm304#不锈钢板隔油；网:0.8mm304#不锈钢板冲孔淋淋水管:38*25*1.2mm304#不锈钢管喷头。 | 3.3 | 米 |  |
| C21 | 配套设施安装技术服务 | 1、为本区域所有设备提供安装调试技术服务，包括设备必须接驳的给排水，供电等必须完成对接。 2、原旧厨房设备拆除，搬运到甲方指定位置存放、可用设备进行维护处理。 3、机电设备及机电路安装系统须符合《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92）的规范标准。 | 1 | 项 |  |
| 烹饪间/售卖间 |  |  |  |  |  |
| D01 | 24盆蒸饭柜 | 1、 规格：≥1445mm *620mm *1445mm ； 材料：商用电热柜（24盘），产品面板1.2mm厚，功率36KW；，电磁感应加热，仿真明火技术，产生103度高温蒸汽，蒸食物效率大大提高；4CM厚保温夹层，保温性好，减少热量损失，提升热效率； 温度调节功能，能够50-103度温度调节，75度保温功能；0-24小时定时功能；左右腔体分隔独立控制； IP*4标准防水设计，四面可直接喷淋；产品有防水渗漏复合结构，炉脚可调节，具有“三防”设计：防水、防油、防虫功能；全密封灌胶显示盒设计，双重防水防油烟，智能故障代码显示； 技术要求：产品电磁场辐射检验合格，产品环境试验的低温储存及高温储存的检验合格（要求投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检查报告扫描件）； | 3 | 台 |  |
| D02 | 六头煲仔炉 | 原有 | 1 | 台 |  |
| D03 | 双炒单尾炉 | 原有 | 2 | 台 |  |
| D04 | 炉台拼台 | 1、规格：≥500mm*1000mm*1200mm； 2、材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；柜身采用1.2mm厚304不锈钢板，层板采用1.2mm厚304不锈钢板；门采用1.2mm厚304不锈钢板；配ф51可调子弹脚； | 3 | 台 |  |
| D05 | 油网烟罩 | 1、规格： L≥1150mm*500mm； 2、材质：外体1.2mm304#不锈钢板；内板0.8mm挡水板:0.8mm304#不锈钢板隔油；网:0.8mm304#不锈钢板冲孔淋淋水管:38*25*1.2mm304#不锈钢管喷头。 | 16.3 | 米 |  |
| D06 | 封墙板 | 1、规格：≥1000mm *20 mm； 2、材质：采用1.0mm厚304不锈钢板； | 16.3 | 米 |  |
| D07 | 油网烟罩 | 1、规格： L≥1350mm*500mm； 2、材质：外体1.2mm304#不锈钢板；内板0.8mm挡水板:0.8mm304#不锈钢板隔油；网:0.8mm304#不锈钢板冲孔淋淋水管:38*25*1.2mm304#不锈钢管喷头。 | 2.2 | 米 |  |
| D08 | 封墙板 | 1、规格：≥1000mm *20 mm； 2、材质：采用1.0mm厚304不锈钢板； | 2.2 | 米 |  |
| D09 | 双大锅工程炒炉 | 1、规格：≥2150mm*1200mm*800+450mm 2、材质：炉面采用1.5mm厚304不锈钢板，档水、侧板采用1.0mm厚304不锈钢板；主架采用50*50*5mm角铁面铺A3 5mm铁板焊接而成，配4"底沟风炉头、点火枪、优质主气阀、火种阀；配ф51可调子弹脚； 3、配2个直径800mm大锅； 4、燃气量：90KW； 5、功率：≥0.75KW； | 1 | 台 |  |
| D10 | 双炒双尾炉 | 1、规格：≥2000mm*1000mm*800+450mm 2、材质：炉面采用1.5mm厚304不锈钢板，档水、侧板采用1.0mm厚304不锈钢板；主架采用50*50*5mm角铁面铺A3 5mm铁板焊接而成，配4"底沟风炉头、点火枪、优质主气阀、火种阀；配ф51可调子弹脚； 3、燃气量：90KW； 4、功率：≥0.75KW； | 1 | 台 |  |
| D11 | 炉台拼台 | 1、规格：≥450mm*1000mm*1250mm； 2、材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；柜身采用1.2mm厚304不锈钢板，层板采用1.2mm厚304不锈钢板；门采用1.2mm厚304不锈钢板；配ф51可调子弹脚； | 1 | 台 |  |
| D12 | 熟食四门双温雪柜 | 1、规格：外围尺寸≥1220mm*815mm*1950mm； 2、制冷方式：风冷； 3.容量:934L； 4、温度范围：-18℃至0℃； 5、雪种：采用无CFC环保雪种（R404a）； 6、电子数字控温； 7、内外箱304#不锈钢板材； | 4 | 台 |  |
| D13 | 带隔渣星盆 | 1、规格：≥700mm *800mm *950mm ； 2、材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板；星盆采用1.2mm厚304不锈钢，星盆规格500mm*500mm *350mm；柜身采用1.2mm厚304不锈钢板，层板采用1.2mm厚304不锈钢板；高位塞链去水，配ф38可调子弹脚4个，带过滤隔渣箱，配立式摇摆龙头。 3、须提供该设备有效的检测报告。 | 2 | 台 |  |
| D14 | 双层工作台 | 原有 | 4 | 台 |  |
| D15 | 带隔渣星盆 | 1、规格：≥1100mm *800mm *950mm ； 2、材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板；星盆采用1.2mm厚304不锈钢，星盆规格800mm*600mm *350mm；柜身采用1.2mm厚304不锈钢板，层板采用1.2mm厚304不锈钢板；高位塞链去水，配ф38可调子弹脚4个，带过滤隔渣箱，配立式摇摆龙头。 3、须提供该设备有效的检测报告。 | 1 | 台 |  |
| D16 | 移动式厨房置物用层架 | 1、规格：≥1500mm*500mm*1550mm； 2、材质：主架采用1.5mm厚304不锈钢38mm*38mm方管；支管采用1.2mm厚304不锈钢板25mm*25mm方管,间距30mm；条式层架采用1.5mm厚304不锈钢板25mm*25mm方管，柱脚采用Φ38mm304不锈钢管及高度调整钢脚。 3、需提供设备有效的检测报告。 | 3 | 台 |  |
| D17 | 双星脚踏式洗手池 | 1、规格：≥900*400*950（mm）； 2、材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板;星盆采用1.2mm厚304不锈钢，星盆规格300 mm *300 mm *250 mm*2个；柜身采用1.2mm厚304不锈钢板，带过滤隔渣箱，配脚踏水龙头。 | 4 | 台 |  |
| D18 | 烘手机 | 1、规格：≥240 mm *150 mm *240mm； 2、额定电压220V ； 3、额定频率50HZ ； 4、电机功率0.5kw ； 5、自动感应 | 2 | 台 |  |
| D19 | 单通工作柜 | 1、规格：≥1500*750*950mm； 2、材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；柜身采用1.2mm厚304不锈钢板，层板采用1.2mm厚304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 3 | 台 |  |
| D20 | 自动恒温售卖台 | 1、 规格：≥1800*750*800+150（mm）； 材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，柜身1.2mm厚304不锈钢板，内胆采用1.2mm厚304不锈钢板； 配二组2KW发热线、微电脑智能电器控制装置；配ф51可调脚；功率：220V/4KW；配六套1/1GN盆连盖。 | 8 | 台 |  |
| D21 | 单通工作柜 | 1、规格：≥1200*750*950mm； 2、材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；柜身采用1.2mm厚304不锈钢板，层板采用1.2mm厚304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| D22 | 双层工作台 | 1、规格：≥1200mm *600mm *950mm ； 2、材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，面板下托木夹板:15mm夹板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；层板采用1.2mm厚304不锈钢板；配ф38可调子弹脚。 | 2 | 台 |  |
| D23 | 留样展示柜 | 1.规格：外围尺寸≥630 mm *815 mm *1950 mm风冷； 2.制冷方式：风冷； 3.容量: ≥420L； 4.温度范围：+0/+10℃； 5.雪种：采用无CFC环保雪种（R134a）； 6.电子数字控温； 7.内外箱304#不锈钢板材； | 1 | 台 |  |
| D24 | 立式储藏(碗)柜 | 1、规格：≥1200*500*1800（mm）； 2、材质：柜身采用1.2mm厚304不锈钢板，层板采用1.2mm厚304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 2 | 台 |  |
| D25 | 双缸电炸炉 | 1、规格：≥660 mm *600 mm *435mm； 2、额定电压220V ； 3、额定频率50HZ ； 4、功率9kw ； | 1 | 台 |  |
| D26 | 电平扒炉 | 1、规格：≥914 mm *616 mm *460mm； 2、额定电压380V ； 3、额定频率50HZ ； 4、功率12kw ； | 1 | 台 |  |
| D27 | 配套设施安装技术服务 | 1、为本区域所有设备提供安装调试技术服务，包括设备必须接驳的给排水，供电等必须完成对接。 2、原旧厨房设备拆除，搬运到甲方指定位置存放、可用设备进行维护。 3、机电设备及机电路安装系统须符合《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92）的规范标准。 | 1 | 项 |  |
| 烹饪间/售卖间 |  |  |  |  |  |
| E01 | 开水器 | 1、规格：≥510mm *310mm *930mm ，166L/小时； 2、电压：380V； 3、功率：9-10.62KW； 4、材料：不锈钢外壳及内胆，环保材料保温层，配不锈钢底座。 | 1 | 台 |  |
| E02 | 带隔渣星盆 | 原有 | 4 | 台 |  |
| E03 | 移动式厨房置物用层架 | 1、规格：≥1500mm*500mm*1550mm； 2、材质：主架采用1.5mm厚304不锈钢38mm*38mm方管；支管采用1.2mm厚304不锈钢板25mm*25mm方管,间距30mm；条式层架采用1.5mm厚304不锈钢板25mm*25mm方管，柱脚采用Φ38mm304不锈钢管及高度调整钢脚。 3、需提供设备有效的检测报告。 | 4 | 台 |  |
| E04 | 带隔渣星盆 | 1、规格：≥1200mm *750mm *950mm ； 2、材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板；星盆采用1.2mm厚304不锈钢，星盆规格900mm*600mm *350mm；柜身采用1.2mm厚304不锈钢板，层板采用1.2mm厚304不锈钢板；高位塞链去水，配ф38可调子弹脚4个，带过滤隔渣箱，配立式摇摆龙头。 3、须提供该设备有效的检测报告。 | 1 | 台 |  |
| E05 | 长龙式洗碗机 | 1、规格： ≥5710*980*2040mm； 2、功率：≥65KW，380V； 3、洗涤能力：传送带速度：0.5~2.75米/分钟，6000件/小时（理论最大洗涤速度，以8吋盘子为计算标准）； 4、洗涤参数：双缸洗涤配置侧清洗臂；双喷淋漂洗装置，有效洗涤宽度：620mm，每小时耗水量：260L，电加热方式； 5、配置要求说明： 1）机器整体设计使用年限为不少于20 年。 2）漂洗加热系统过热，过压缺水等保护装置。 3）内置式电漂洗加热器和漂洗水箱，保证漂洗喷淋水压的稳定。 4）配有清洁剂节省系统，可节省30%清洁剂用量。 5）机器管道有反虹吸，过压等保护装置，机器内软管可承受 90 Bar 的最大压力。 6）机体部分包围双层不锈钢内夹保温层,起到隔热、降噪音，减少机器热量损失功能.降低耗电量。 7）双洗涤缸体结构，具备清洗-双重漂洗-烘干功能，传送系统配有自动过载保护装置。 8）传送履带配备可调无极变速装置，调节范围为0.5—2.75 米/分钟。 9）机器进口端： 1100mm，出口端长度： 2300mm；总长度最长可达 5700mm。 10）配置用来清洗特殊器皿的侧清洗臂，洗涤漂洗臂均为镍铬合金制造，防腐蚀效果更好，更耐用。 11）配置热量回收节能系统（每小时节能8KW，热能回收转换为自带烘干功能），显著降低环境温度、湿度，有效节约电能20%以上，减少日常运营成本。 12）传送履带采用食品级 PPH 材料，坚固耐用，耐腐蚀，安全卫生。 13）超低漂洗耗水量（320L/H）及水力旋流过滤系统，大大降低水、催干剂、洗涤剂损耗，减少运行成本，机器配置功能强大的模块化程序微电脑控制系统，从而使得人机对话及运行控制趋于完美状态。 6、投标时提供国家认可的检测机构出具的餐具检测报告文件（清洗后餐具的大肠菌 群、沙门氏菌含量符合食品安全 国家标准 GB14934-2016要求）及CQC产品认证证书。 | 1 | 台 |  |
| E06 | 带隔渣星盆 | 1、规格：≥1100mm *750mm *950mm ； 2、材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板；星盆采用1.2mm厚304不锈钢，星盆规格800mm*600mm *350mm；柜身采用1.2mm厚304不锈钢板，层板采用1.2mm厚304不锈钢板；高位塞链去水，配ф38可调子弹脚4个，带过滤隔渣箱，配立式摇摆龙头。 3、须提供该设备有效的检测报告。 | 3 | 台 |  |
| E07 | 双门高身消毒柜 | 1.规格: ≥1860*900*1760（mm）； 2.容量：1500L 可放快餐盘1200只或600套（1盆1碗）； 3.消毒温度：高温消毒（大于100摄氏度）； 4.消毒方式：红外线； 5.消毒时间：≥60min； 6.电源电压：380（V）； 7.电源频率：50（Hz）； 8.额定功率：6000（W）； 9.利用干式高温方法消毒，使经消毒的餐具没有臭氧、蒸汽、紫外线消毒等方式难免的残留水渍，集餐具消毒与烘干及无菌储存等功能于一身； 10.由室温至150℃温度自由调节，使该产品具有对多种材质餐具、餐巾消毒的功能； 11.主材采用食品级304型号不锈钢制造，全不锈钢结构。 12.采用低热负荷金属红外线发热管、环保矿物保温材料、毛条门密封材料等，使该产品具有耐用、安全、可靠、环保等特点。 | 2 | 台 |  |
| E08 | 立式储藏(碗)柜 | 1、规格：≥1200*500*1800（mm）； 2、材质：柜身采用1.2mm厚304不锈钢板，层板采用1.2mm厚304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 4 | 台 |  |
| E09 | 配套设施安装技术服务 | 1、为本区域所有设备提供安装调试技术服务，包括设备必须接驳的给排水，供电等必须完成对接。 2、原旧厨房设备拆除，搬运到甲方指定位置存放、可用设备进行维护处理。 3、机电设备及机电路安装系统须符合《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92）的规范标准。 | 1 | 项 |  |
| 抽排系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 抽风机 | 1.规格：30〞，18.5KW/380V，46000风、680Pa； 2.材料：优质钢； 3.风机软接:硅橡胶耐高温防火布 1.0mm； 4.减震器:弹簧减震器； 5.支架材质、规格:10#槽钢 6.除锈、刷油设计要求（除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 ）； | 1 | 台 |  |
| 2 | 抽风机 | 1.规格：30〞，15KW/380V，39000风、680Pa； 2.材料：优质钢； 3.风机软接:硅橡胶耐高温防火布 1.0mm； 4.减震器:弹簧减震器； 5.支架材质、规格:10#槽钢 6.除锈、刷油设计要求（除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 ）； | 1 | 台 |  |
| 3 | 抽风机 | 1.规格：18〞，3KW/380V，12000风、380Pa； 2.材料：标配； 3.风机软接:硅橡胶耐高温防火布 1.0mm； 4.减震器:弹簧减震器； 5.支架材质、规格:10#槽钢； 6.除锈、刷油设计要求（除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍）； | 1 | 台 |  |
| 4 | 风机减震器 | 1.规格:500KG ； 2.型式：阻尼式内置弹簧； | 20 | 套 |  |
| 5 | 风机机组架 | 1.支撑方式：座地平台式； 2.规格：≥1200*1500*600mm； 3.材料：10#国标槽钢，4#角钢 ； 4.除锈、刷油设计要求（除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 ）； | 3 | 套 |  |
| 6 | 静电油烟净化器 | 1.规格：≥1500*1200*1000（mm） ； 2.风量：40000帕； 3.材料：全不锈钢复合式 ； 4 功率：6kw/380v； | 2 | 台 |  |
| 7 | 静电处理器支架 | 1.支撑方式：座地平台式 2.规格：≥1600*1300*600mm 3.材料：10#国标槽钢，4#角钢 4.除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 2 | 套 |  |
| 8 | 启动电箱 | 1.启动方式：降压启动方式； 2.规格：≥350*400*150 （mm） ； 3.功率：18.5KW/380V； | 1 | 套 |  |
| 9 | 启动电箱 | 1.启动方式：降压启动方式； 2.规格：≥350*400*150 （mm） ； 3.功率：15KW/380V； | 1 | 套 |  |
| 10 | 启动电箱 | 1.启动方式：降压启动方式； 2.规格：≥350*400*150 （mm） ； 3.功率：3KW/380V； | 1 | 套 |  |
| 11 | 防火型抽油烟风管、弯头、三通 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.2mm ； 2.材质:304#不锈钢板； 3.形状规格:矩形，≥1000*800/800*600（mm）； 4.板材厚度:1.5mm； 5.接口形式:咬口； 6.风管附件、支架设计要求:∠50*50*5法兰及支吊架； 7.法兰及支吊架除锈、刷油（红丹防锈漆二遍）； | 475 | ㎡ |  |
| 12 | 防火阀 | 1.类型:风管防烟防火阀； 2.规格:自动式带温度熔点； 3.材料：1.2mm304#不锈钢 ； 4.形状规格:矩形，≥1000*800/800*600mm； | 3 | 套 |  |
| 13 | 五金配件 | 1、 吊装支架：采用全铁结构，可承重150KG； 2、 阀门：风管止回阀；防火阀；风管蝶阀；排烟阀；调节阀； 3、 膨胀螺丝；金属弯头； | 1 | 项 |  |
| 14 | 脚手架租赁 | 施工服务期，脚手架租赁服务 | 1 | 项 |  |
| 15 | 吊装服务 | 排风系统外置设备吊装服务 | 1 | 项 |  |
| 16 | 配套设施安装技术服务 | 1、为本区域所有设备提供安装调试技术服务，包括设备必须接驳的给排水，供电等必须完成对接。 2、原旧厨房抽排系统设备拆除，风机房改造，设备搬运到甲方指定位置存放、可用设备进行维护。 3、机电设备及机电路安装系统须符合《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92）的规范标准。 | 1 | 项 |  |
| 首层鲜风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 柜式离心鲜风机 | 1.类型：低噪声排烟风柜； 2.规格：18〞，3KW/380V，14000风、380Pa； 3.材料：标配； 4.风机软接:硅橡胶耐高温防火布 1.0mm； 5.减震器:弹簧减震器； 6.支架材质、规格:10#槽钢； 7.除锈、刷油设计要求（除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍）； | 1 | 台 |  |
| 2 | 风机机组架 | 1.支撑方式：平台式； 2.规格：≥1000*1200*2000mm； 3.材料：10#国标槽钢，4#角钢 ； 4.除锈、刷油设计要求（除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 ）； | 1 | 套 |  |
| 3 | 风机减震器 | 1.规格:200KG ； 2.型式：阻尼式内置弹簧； | 4 | 套 |  |
| 4 | 启动电箱 | 1.启动方式：降压启动方式； 2.规格：≥350*400*150 （mm） ； 3.功率：3KW/380V； | 1 | 套 |  |
| 5 | 可调鲜风咀 | 1.类型:304#不锈钢鲜风口； 2.规格:牛眼式φ150； | 32 | 套 |  |
| 6 | 鲜风百叶 | 1.类型:不锈钢百叶风口≥1200*800（mm）； 2.材料：1.2mm304#不锈钢； | 1 | 个 |  |
| 7 | 不锈钢鲜风直管、弯头、三通 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.2mm ； 2.材质:304#不锈钢板 ； 3.形状规格:矩形，≥500*500/500*400（mm）； 4.板材厚度:1.5mm； 5.接口形式:咬口； 6.风管附件、支架设计要求:角50*50*5mm法兰及支吊架； 7.法兰及支吊架除锈、刷油（红丹防锈漆二遍）； | 136 | ㎡ |  |
| 8 | 帆布软接 | 1. 类型:帆布软连接； 规格：≥1100*1100mm； 材料：耐油耐高温； | 1 | 项 |  |
| 9 | 五金配件 | 1、 吊装支架：采用全铁结构，可承重150KG； 2、 阀门：风管止回阀；防火阀；风管蝶阀；排烟阀；调节阀； 3、 膨胀螺丝；金属弯头； | 1 | 项 |  |
| 10 | 脚手架租赁 | 施工服务期，脚手架租赁服务 | 1 | 项 |  |
| 11 | 吊装服务 | 排风系统外置设备吊装服务 | 1 | 项 |  |
| 12 | 配套设施安装技术服务 | 1、为本区域所有设备提供安装调试技术服务，包括设备必须接驳的给排水，供电等必须完成对接。 2、原旧厨房鲜风系统设备拆除，风机房改造，设备搬运到甲方指定位置存放、可用设备进行维护。 3、机电设备及机电路安装系统须符合《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92）的规范标准。 | 1 | 项 |  |
| 三层厨房 |  |  |  |  |  |
| A01 | 炉台拼台 | 1、规格：≥350mm*1200mm*1250mm； 2、材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；柜身采用1.2mm厚304不锈钢板，层板采用1.2mm厚304不锈钢板；门采用1.2mm厚304不锈钢板；配ф51可调子弹脚； | 3 | 台 |  |
| A02 | 单炒单尾炉 | 1、规格：≥1100mm*1200mm*800+450mm 2、材质：炉面采用1.5mm厚304不锈钢板，档水、侧板采用1.0mm厚304不锈钢板；主架采用50*50*5mm角铁面铺A3 5mm铁板焊接而成，配4"底沟风炉头、点火枪、优质主气阀、火种阀；配ф51可调子弹脚； 3、燃气量：90KW； 4、功率：≥0.75KW； | 1 | 台 |  |
| A03 | 油网烟罩 | 1、规格： L≥1300mm*500mm； 2、材质：外体1.2mm304#不锈钢板；内板0.8mm挡水板:0.8mm304#不锈钢板隔油；网:0.8mm304#不锈钢板冲孔淋淋水管:38*25*1.2mm304#不锈钢管喷头。 | 7.2 | 米 |  |
| A04 | 封墙板 | 1、规格：≥1000mm *20 mm； 2、材质：采用1.0mm厚304不锈钢板； | 7.2 | 米 |  |
| A05 | 双炒双尾炉 | 原有 | 1 | 台 |  |
| A06 | 24盆蒸饭柜 | 1、 规格：≥1445mm *620mm *1445mm ； 材料：商用电热柜（24盘），产品面板1.2mm厚，功率36KW；，电磁感应加热，仿真明火技术，产生103度高温蒸汽，蒸食物效率大大提高；4CM厚保温夹层，保温性好，减少热量损失，提升热效率； 温度调节功能，能够50-103度温度调节，75度保温功能；0-24小时定时功能；左右腔体分隔独立控制； IP*4标准防水设计，四面可直接喷淋；产品有防水渗漏复合结构，炉脚可调节，具有“三防”设计：防水、防油、防虫功能；全密封灌胶显示盒设计，双重防水防油烟，智能故障代码显示； 技术要求：产品电磁场辐射检验合格，产品环境试验的低温储存及高温储存的检验合格（要求投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检查报告扫描件）； | 1 | 台 |  |
| A07 | 双层工作台 | 1、规格：≥1500mm *700mm *950mm ； 2、材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，面板下托木夹板:15mm夹板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；层板采用1.2mm厚304不锈钢板；配ф38可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| A08 | 带隔渣星盆 | 1、规格：≥1200mm *700mm *950mm ； 2、材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板；星盆采用1.2mm厚304不锈钢，星盆规格500mm*500mm *350mm*2个；柜身采用1.2mm厚304不锈钢板，层板采用1.2mm厚304不锈钢板；高位塞链去水，配ф38可调子弹脚4个，带过滤隔渣箱，配立式摇摆龙头。 3、须提供该设备有效的检测报告。 | 7 | 台 |  |
| A09 | 移动式厨房置物用层架 | 1、规格：≥1500mm*500mm*1550mm； 2、材质：主架采用1.5mm厚304不锈钢38mm*38mm方管；支管采用1.2mm厚304不锈钢板25mm*25mm方管,间距30mm；条式层架采用1.5mm厚304不锈钢板25mm*25mm方管，柱脚采用Φ38mm304不锈钢管及高度调整钢脚。 3、需提供设备有效的检测报告。 | 2 | 台 |  |
| A10 | 带砧板架切配工作台 | 1、规格：≥1600mm *1400mm *800mm ； 2、材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，面板下托木夹板:15mm夹板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；层板采用1.2mm厚304不锈钢板；配ф38可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| A11 | 双通工作柜 | 1、规格：≥1800*800*800mm； 2、材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；柜身采用1.2mm厚304不锈钢板，层板采用1.2mm厚304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 2 | 台 |  |
| A12 | 移动式厨房置物用层架 | 1、规格：≥1500mm*500mm*1550mm； 2、材质：主架采用1.5mm厚304不锈钢38mm*38mm方管；支管采用1.2mm厚304不锈钢板25mm*25mm方管,间距30mm；条式层架采用1.5mm厚304不锈钢板25mm*25mm方管，柱脚采用Φ38mm304不锈钢管及高度调整钢脚。 3、需提供设备有效的检测报告。 | 2 | 台 |  |
| A13 | 自动除霜冷柜 | 1、规格：外围尺寸≥1220mm*815mm*1950mm； 2、制冷方式：风冷； 3.容量:934L； 4、温度范围：-18℃至0℃； 5、雪种：采用无CFC环保雪种（R404a）； 6、电子数字控温； 7、内外箱304#不锈钢板材； 8、需提供设备有效的检测报告 | 3 | 台 |  |
| A14 | 双星脚踏式洗手池 | 1、规格：≥600*400*950（mm）； 2、材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板;星盆采用1.2mm厚304不锈钢，星盆规格300 mm *300 mm *250 mm*2个；柜身采用1.2mm厚304不锈钢板，带过滤隔渣箱，配脚踏水龙头。 | 2 | 台 |  |
| A15 | 双层工作台 | 1、规格：≥1800mm *700mm *950mm ； 2、材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，面板下托木夹板:15mm夹板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；层板采用1.2mm厚304不锈钢板；配ф38可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| A16 | 立式储藏(碗)柜 | 1、规格：≥1200*500*1800（mm）； 2、材质：柜身采用1.2mm厚304不锈钢板，层板采用1.2mm厚304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 3 | 台 |  |
| A17 | 水果冷藏展示柜 | 1.规格：外围尺寸≥630 mm *815 mm *1950 mm风冷； 2.制冷方式：风冷； 3.容量: ≥420L； 4.温度范围：+0/+10℃； 5.雪种：采用无CFC环保雪种（R134a）； 6.电子数字控温； 7.内外箱304#不锈钢板材； | 1 | 台 |  |
| A18 | 带隔渣星盆 | 1、规格：≥1100mm *750mm *950mm ； 2、材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板；星盆采用1.2mm厚304不锈钢，星盆规格800mm*600mm *350mm；柜身采用1.2mm厚304不锈钢板，层板采用1.2mm厚304不锈钢板；高位塞链去水，配ф38可调子弹脚4个，带过滤隔渣箱，配立式摇摆龙头。 3、须提供该设备有效的检测报告。 | 2 | 台 |  |
| A19 | 开水器 | 1、规格：≥510mm *310mm *930mm ，166L/小时； 2、电压：380V； 3、功率：9-10.62KW； 4、材料：不锈钢外壳及内胆，环保材料保温层，配不锈钢底座。 | 1 | 台 |  |
| A20 | 双门高身消毒柜 | 1.规格: ≥1860*900*1760（mm）； 2.容量：1500L 可放快餐盘1200只或600套（1盆1碗）； 3.消毒温度：高温消毒（大于100摄氏度）； 4.消毒方式：红外线； 5.消毒时间：≥60min； 6.电源电压：380（V）； 7.电源频率：50（Hz）； 8.额定功率：6000（W）； 9.利用干式高温方法消毒，使经消毒的餐具没有臭氧、蒸汽、紫外线消毒等方式难免的残留水渍，集餐具消毒与烘干及无菌储存等功能于一身； 10.由室温至150℃温度自由调节，使该产品具有对多种材质餐具、餐巾消毒的功能； 11.主材采用食品级304型号不锈钢制造，全不锈钢结构。 12.采用低热负荷金属红外线发热管、环保矿物保温材料、毛条门密封材料等，使该产品具有耐用、安全、可靠、环保等特点。 | 1 | 台 |  |
| A21 | 自动恒温售卖台 | 1、 规格：≥1800*750*800+150（mm）； 材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，柜身1.2mm厚304不锈钢板，内胆采用1.2mm厚304不锈钢板； 配二组2KW发热线、微电脑智能电器控制装置；配ф51可调脚；功率：220V/4KW；配六套1/1GN盆连盖。 | 2 | 台 |  |
| A22 | 立式双规切肉片机 | 1、规格：≥480mm *420mm *780mm； 2、额定电压220V； 3、可拆装刀梳，清洗方便，安全卫生； 4、电机功率≥1.1kw； 5、生产能力30O-400kg/h； | 1 | 台 |  |
| A23 | 强力绞肉机 | 1、规格：≥365mm *365mm *710mm； 2、额定电压220V； 3、可拆装刀梳，清洗方便，安全卫生； 4、电机功率≥1.5kw； 5、生产能力30O-400kg/h； | 1 | 台 |  |
| A24 | 双层工作台 | 原有 | 1 | 台 |  |
| A25 | 单头煲汤炉 | 1、规格：650mm *700mm *1200mm 2、材质：炉面采用1.5mm厚304不锈钢板，档水、侧板采用1.0mm厚304不锈钢板；主架采用50*50*5mm角铁面铺A3 5mm铁板焊接而成，配4"底沟风炉头、点火枪、优质主气阀、火种阀；配ф51可调子弹脚； 3、燃气量：90KW； 4、功率：≥0.75KW； | 1 | 台 |  |
| A26 | 回收柜 | 1、规格：≥1000mm *800mm *950mm ； 2、材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；柜身采用1.2mm厚304不锈钢板，门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 2 | 台 |  |
| A27 | 油网烟罩 | 1、规格： L≥1000mm*500mm； 2、材质：外体1.2mm304#不锈钢板；内板0.8mm挡水板:0.8mm304#不锈钢板隔油；网:0.8mm304#不锈钢板冲孔淋淋水管:38*25*1.2mm304#不锈钢管喷头。 | 2.8 | 米 |  |
| A28 | 封墙板 | 1、规格：≥1000mm *20 mm； 2、材质：采用1.0mm厚304不锈钢板； | 2.8 | 米 |  |
| A29 | 带隔渣星盆 | 1、规格：≥2300mm *750mm *950mm ； 2、材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板；星盆采用1.2mm厚304不锈钢，星盆规格500mm*500mm *350mm*2个；柜身采用1.2mm厚304不锈钢板，层板采用1.2mm厚304不锈钢板；高位塞链去水，配ф38可调子弹脚4个，带过滤隔渣箱，配立式摇摆龙头。 3、须提供该设备有效的检测报告。 | 1 | 台 |  |
| A30 | 高压花洒 | 1.规格：1.5米， 2.材料：采用省力卡扣，环保铜芯包胶枪身，金属调节阀，铅合金手柄，一体式锌合金枪体。加密涤纶防爆网设计，耐寒防晒材质，适合温度为-15°到60°，软管：长10.5米，可自由拉伸，直径：约1.6-1.8cm，厚度：约3mm，正常水压约6-8kg，自来水约3.5-4kg，供水压力＞出水压力，0.6-0.8mpa（兆帕），1分钟约冲水4.5L | 1 | 台 |  |
| A31 | 挂墙茜架 | 1、规格：≥1500mm *500 mm； 2、材质：采用1.0mm厚304不锈钢板； | 2 | 个 |  |
| A32 | 油网烟罩 | 1、规格： L≥1000mm*500mm； 2、材质：外体1.2mm304#不锈钢板；内板0.8mm挡水板:0.8mm304#不锈钢板隔油；网:0.8mm304#不锈钢板冲孔淋淋水管:38*25*1.2mm304#不锈钢管喷头。 | 1.5 | 米 |  |
| A33 | 隧道式洗碗机 | 1、规格： ≥1150*760*1650mm； 2、功率：≥46KW，380V； 3、洗涤能力：传送带速度：0.5~2.75米/分钟，2000件/小时（理论最大洗涤速度，以8吋盘子为计算标准）； 4、洗涤参数：双缸洗涤配置侧清洗臂；双喷淋漂洗装置，有效洗涤宽度：620mm，每小时耗水量：260L，电加热方式； 5、配置要求说明： 1）机器整体设计使用年限为不少于20 年。 2）漂洗加热系统过热，过压缺水等保护装置。 3）内置式电漂洗加热器和漂洗水箱，保证漂洗喷淋水压的稳定。 4）配有清洁剂节省系统，可节省30%清洁剂用量。 5）机器管道有反虹吸，过压等保护装置，机器内软管可承受 90 Bar 的最大压力。 6）机体部分包围双层不锈钢内夹保温层,起到隔热、降噪音，减少机器热量损失功能.降低耗电量。 7）双洗涤缸体结构，具备清洗-双重漂洗-烘干功能，传送系统配有自动过载保护装置。 8）传送履带配备可调无极变速装置，调节范围为0.5—2.75 米/分钟。 9）机器进口端： 1100mm，出口端长度： 2300mm；总长度最长可达 5700mm。 10）配置用来清洗特殊器皿的侧清洗臂，洗涤漂洗臂均为镍铬合金制造，防腐蚀效果更好，更耐用。 11）配置热量回收节能系统（每小时节能8KW，热能回收转换为自带烘干功能），显著降低环境温度、湿度，有效节约电能20%以上，减少日常运营成本。 12）传送履带采用食品级 PPH 材料，坚固耐用，耐腐蚀，安全卫生。 13）超低漂洗耗水量（320L/H）及水力旋流过滤系统，大大降低水、催干剂、洗涤剂损耗，减少运行成本，机器配置功能强大的相当于模块化程序微电脑控制系统，从而使得人机对话及运行控制趋于完美状态。 6、投标时提供CQC产品认证证书。 | 1 | 台 |  |
| A34 | 洁碟台 | 1、规格：1500*760*950 2、台面采用1.5mm厚304不锈钢板，面板下托木夹板:15mm夹板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；层板采用1.2mm厚304不锈钢板；配ф38可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| A35 | 双门冷柜 | 1.规格：外围尺寸≥630 mm *815 mm *1950 mm风冷； 2.制冷方式：风冷； 3.容量: ≥420L； 4.温度范围：+0/+10℃； 5.雪种：采用无CFC环保雪种（R134a）； 6.电子数字控温； 7.内外箱304#不锈钢板材； | 2 | 台 |  |
| A36 | 双层工作台 | 1、规格：≥1500mm *700mm *950mm ； 2、材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，面板下托木夹板:15mm夹板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；层板采用1.2mm厚304不锈钢板；配ф38可调子弹脚。 | 2 | 台 |  |
| A37 | 单通工作柜 | 1、规格：≥1800*700*950mm； 2、材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；柜身采用1.2mm厚304不锈钢板，层板采用1.2mm厚304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 4 | 台 |  |
| A38 | 台式电磁炉 | 1、规格：510*400*200 2、功率电压5kw/220v，电磁 3、技术指标及功能：1）金属“框架式结构”，炉面板采用SUS304高档不锈钢，炉面板1.5mm厚，侧板1.0mm厚，炉苞平板型6mm厚微晶陶瓷板，直径Φ350mm，电磁加热、仿真明火技术，功率15KW*2；2）锅台有防水渗漏复合结构、锅具、背板可拆卸，炉脚可调节，具有“三防”设计：防水、防油、防虫功能；3）全密封灌胶显示盒设计，防水防油烟，智能故障代码显示；可实时用数字显示锅具温度和火力大小；4）LED显示硅胶合金把手五档旋转式操作；5）线盘组件具备齿形弧度支架分布绕线结构，可实现立体各维度空间加热，线盘与锅具之间距离不发生变化，确保产品可靠运行，不偏火及输出功率不衰减；线盘每匝铜线之间分离设计，加大电气安全距离，避免短路；铜线采用耐高温编织线形式绕制，减少磁损，利于散热；6）机芯上下分层封闭式设计，线路板等核心部件在上层独立封闭空间，下层空间设计隧道式散热风道，有效防止油烟、水雾侵蚀电路；机芯超温过热保护，锅具和线盘防干烧保护功能，散热风机延时两分钟关闭，杜绝安全隐患； 4.技术要求：电磁灶技术达到模拟仿真明火效果，需有国家电器产品安全质量监督检验中心或者国家知识产权局出具仿真明火的证明材料，设备须具备由发展和改革委员会、财政局、质量技术监督局等联合颁发的节能低碳技术产品及示范案例推荐目录产品、电磁灶进入全国电子节能重点推荐产品技术，进入由国家机关事务管理局公共机构节能管理司和中国质量认证中心认证颁发的《公共机构节能节水技术产品参考目录》。 | 8 | 台 |  |
| A39 | 电饼档 | 1、规格：≥610 mm *740 mm *850mm； 2、额定电压220V ； 3、额定频率50HZ ； 4、功率6kw ； | 1 | 台 |  |
| A40 | 双缸电炸炉 | 1、规格：≥660 mm *600 mm *435mm； 2、额定电压220V ； 3、额定频率50HZ ； 4、功率9kw ； | 1 | 台 |  |
| A41 | 电平扒炉 | 1、规格：≥914 mm *616 mm *460mm； 2、额定电压380V ； 3、额定频率50HZ ； 4、功率12kw ； | 1 | 台 |  |
| A42 | 双层工作台 | 1、规格：≥1800mm *800mm *950mm ； 2、材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，面板下托木夹板:15mm夹板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；层板采用1.2mm厚304不锈钢板；配ф38可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| A43 | 配套设施安装技术服务 | 1、为本区域所有设备提供安装调试技术服务，包括设备必须接驳的给排水，供电等必须完成对接。 2、原旧厨房设备拆除，搬运到甲方指定位置存放、可用设备进行维护处理。 3、机电设备及机电路安装系统须符合《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92）的规范标准。 | 1 | 项 |  |
| 三层抽排系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 抽风机 | 1.规格：25〞，7.5KW/380V，28000风、680Pa； 2.材料：优质钢； 3.风机软接:硅橡胶耐高温防火布 1.0mm； 4.减震器:弹簧减震器； 5.支架材质、规格:10#槽钢 6.除锈、刷油设计要求（除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 ）； | 1 | 台 |  |
| 2 | 风机减震器 | 1.规格:500KG ； 2.型式：阻尼式内置弹簧； | 4 | 套 |  |
| 3 | 风机机组架 | 1.支撑方式：座地平台式； 2.规格：≥1200*1500*600mm； 3.材料：10#国标槽钢，4#角钢 ； 4.除锈、刷油设计要求（除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 ）； | 1 | 套 |  |
| 4 | 静电油烟净化器 | 1.规格：≥1200*1000*1000（mm） ； 2.风量：28000帕； 3.材料：全不锈钢复合式 ； 4 功率：6kw/380v； | 1 | 台 |  |
| 5 | 静电处理器支架 | 1.支撑方式：座地平台式 2.规格：≥1300*1100*600mm 3.材料：10#国标槽钢，4#角钢 4.除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1 | 套 |  |
| 6 | 启动电箱 | 1.启动方式：降压启动方式； 2.规格：≥350*400*150 （mm） ； 3.功率：7.5KW/380V； | 1 | 套 |  |
| 7 | 防火型抽油烟风管、弯头、三通 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.2mm ； 2.材质:304#不锈钢板； 3.形状规格:矩形，≥600*600/600*400（mm）； 4.板材厚度:1.5mm； 5.接口形式:咬口； 6.风管附件、支架设计要求:∠50*50*5法兰及支吊架； 7.法兰及支吊架除锈、刷油（红丹防锈漆二遍）； | 66 | ㎡ |  |
| 8 | 防火阀 | 1.类型:风管防烟防火阀； 2.规格:自动式带温度熔点； 3.材料：1.2mm304#不锈钢 ； 4.形状规格:矩形，≥600*600mm； | 1 | 套 |  |
| 9 | 轴流风机 | 1.规格:直径500 ； 2.功率：0.75KW/380V； | 1 | 套 |  |
| 10 | 五金配件 | 1、 吊装支架：采用全铁结构，可承重150KG； 2、阀门：风管止回阀；防火阀；风管蝶阀；排烟阀；调节阀； 3、 膨胀螺丝；金属弯头； | 1 | 项 |  |
| 11 | 脚手架租赁 | 施工服务期，脚手架租赁服务 | 1 | 项 |  |
| 12 | 吊装服务 | 排风系统外置设备吊装服务 | 1 | 项 |  |
| 13 | 配套设施安装技术服务 | 1、为本区域所有设备提供安装调试技术服务，包括设备必须接驳的给排水，供电等必须完成对接。 2、原旧厨房抽排系统设备拆除，风机房改造，设备搬运到甲方指定位置存放、可用设备进行维护。 3、机电设备及机电路安装系统须符合《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92）的规范标准。 | 1 | 项 |  |
| 三层鲜风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 轴流风机 | 1.规格:直径500 ； 2.功率：0.75KW/380V； | 1 | 套 |  |
| 2 | 可调鲜风咀 | 1.类型:304#不锈钢鲜风口； 2.规格:牛眼式φ150； | 12 | 套 |  |
| 3 | 防雨百叶弯头 | 1.类型:不锈钢百叶风口≥800*800（mm）； 2.材料：1.2mm304#不锈钢； | 1 | 个 |  |
| 4 | 不锈钢鲜风直管、弯头、三通 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.2mm ； 2.材质:304#不锈钢板 ； 3.形状规格:矩形，≥500*400（mm）； 4.板材厚度:1.5mm； 5.接口形式:咬口； 6.风管附件、支架设计要求:角50*50*5mm法兰及支吊架； 7.法兰及支吊架除锈、刷油（红丹防锈漆二遍）； | 32 | ㎡ |  |
| 5 | 帆布软接 | 1. 类型:帆布软连接； 规格：≥1100*1100mm； 材料：耐油耐高温； | 1 | 项 |  |
| 6 | 五金配件 | 1、 吊装支架：采用全铁结构，可承重150KG； 2、 阀门：风管止回阀；防火阀；风管蝶阀；排烟阀；调节阀； 3、 膨胀螺丝；金属弯头； | 1 | 项 |  |
| 7 | 脚手架租赁 | 施工服务期，脚手架租赁服务 | 1 | 项 |  |
| 8 | 吊装服务 | 排风系统外置设备吊装服务 | 1 | 项 |  |
| 9 | 配套设施安装技术服务 | 1、为本区域所有设备提供安装调试技术服务，包括设备必须接驳的给排水，供电等必须完成对接。 2、原旧厨房鲜风系统设备拆除，风机房改造，设备搬运到甲方指定位置存放、可用设备进行维护。 3、机电设备及机电路安装系统须符合《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92）的规范标准。 | 1 | 项 |  |

- 安装与验收

1、设备安装

投标人必须向采购人提供本项目采购的所有硬件的安装和维护服务的全部内容。若本项目采购的设备产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，投标人有责任和义务在投标文件中提出补充修改方案并征得采购人同意后付诸实施。

对投标人要求：

- 要求投标人必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍。

（2）投标人应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好投标的整体方案，并书面提出保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

（3）所有设备均须由投标人送货上门并安装调试。用户不再支付任何费用。

（4）自设备安装工作一开始，投标人应允许使用单位的工作人员参与设备的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

2、测试和验收

投标人应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。

3、开箱检验

（1）所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

（2）拆箱后，投标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

4、设备测试

设备安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

（1）设备运行正常，测试通过。

（2）如商检或设备测试中发现设备性能指标或功能上不符合招标文件和合同时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。

（3）投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档交付设备使用单位。

5、产品验收要求

要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

- 售后服务及质量保证

1、中标人须提供设备一年以上的免费上门全质保服务，质保期自双方在验收报告签字之日起计算。质保期内，中标人负责对其提供的货物上门进行硬件维修、安装等免费服务，采购人不再支付任何费用，但人为因素或自然灾害造成的损坏除外。

2、质保期内，中标人在接到采购人系统故障或问题告知后，4小时内进行电话响应排除故障，若在电话中无法解决，24小时内到达现场排除故障。如果需要更换配件的，更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类更高档次的替代品，并且必须征得采购人管理人员同意。因货物故障停用的时间，保修期相应顺延。

3、质保期内对故障的报修，如中标人未能做到上款的服务承诺，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由中标人承担，采购人根据合同规定对中标人行使的其它权力不受影响。

4、质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由中标人负责免费更换及维修。保修期满后，中标人负责终身维修，只收取材料费，不收维护和人工费用。维修响应时间为接到报修后24小时内。

五、包装和发运

1、货物的包装和发运必须符合货物特性要求。

2、为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。

六、交货要求

1、交货时间要求：合同签订、接到采购人进场通知后30个自然日内完成供货、安装、调试、交付使用。

2、交货地点：用户指定地点。

附图：1、华文学院食堂首层平面布置图

- 华文学院食堂三层平面布置图

附图1华文学院食堂首层平面布置图

- 附图2华文学院食堂三层平面布置图